## Rekapitulácia
Stavba: |  | STAVEBNÉ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBNÍ , SOŠ Gemerská ,Košice - Výmena VZT
|  | SO 01 | Časť : Vzduchotechnika
REKAPITULÁCIA
Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor | Jednotkova |  | Merná | Množ- | CENA
číslo | dodávky | položka | Skrátený text | Cena | Hmotnosť | jedn. | stvo | dodávka | montáž | Hmotnosť
|  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien | EUR | kg |  |  |  | EUR | kg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 1667.9448 | 0
1 |  |  | Zariadenie č. 01 – Centrálna vzduchotechnika na vetranie priestorov na 1.NP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 1319.504 | 0
2 |  |  | Zariadenie č. 02 – Klimatizácia priestorov na 1.NP |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 288.3608 | 0
3 |  |  | Zariadenie č. 03 – Vetranie hygienického zázemia pre návštevníkov |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 25.75 | 0
4 |  |  | Zariadenie č. 04 – Vetranie hygienického zázemia pre majsterky |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 34.33 | 0
5 |  |  | - | [7 empty] | 0
6 |  |  | Zariadenie č. 06 - Demontáž existujúcich vzduchotechnických zariadení |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 1667.9448 | 0

## Zar. č. 01
| Stavba: |  | STAVEBNÉ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBNÍ , SOŠ Gemerská ,Košice - Výmena VZT
|  |  | SO 01 | Časť : Vzduchotechnika
Zariadenie č. 01 – Centrálna vzduchotechnika na vetranie priestorov na 1.NP
| Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor |  | Jednotkova |  | Merná | Množ- | CENA
| číslo | dodávky | položka | Skrátený text |  | Cena | Hmotnosť | jedn. | stvo | dodávka | montáž | Hmotnosť
|  |  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien |  | EUR | kg |  |  |  | EUR | kg
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
01. | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 1319.504
ZARIADENIE č. 01
Vetranie priestorov na 1.NP
01. | 1 | 01.01 | ATREA | Vetracia a vykurovacia jednotka DUPLEX 6500 multi V |  | 6: 692; 7: ks; 8: 1; 11: 692
|  |  | ZS150850/0 | s rekuperáciou tepla
|  |  |  | Prevedenie stojaté | 501 / 0
|  |  |  | - by-pasovou klapkou | B
|  |  |  | - s uzatváracou klapkou | E1
|  |  |  | - konfigurácia hrdiel | 0
|  |  |  | - vzduchový výkon prívodu max. | 5400 m3.h-1
|  |  |  | - externý tlak | 400 Pa
|  |  |  | - vzduchový výkon odvodu max. | 5500 m3.h-1
|  |  |  | - externý tlak | 350 Pa
Rozmery pripojovacích prírub
|  |  |  | - e1- sanie čerstvého vzduchu | 400x710 mm
|  |  |  | - e2- výstup čerstvého vzduchu | 400x710 mm
|  |  |  | - i1 - sanie odpadného vzduchu | 400x710 mm
|  |  |  | - i2 - výstup odpadného vzduchu | 400x710 mm
Rekuperačný výmenník
|  |  |  | - i2 - účinnosť rekuperácie v zime | 86%
|  |  |  | - výkon výmenníka zima / leto | 58,1/9,0 kW
Filtrácia
|  |  |  | - filtrácia prívádzaného vzduchu | F7
|  |  |  | - filtrácia odvádzaného vzduchu | M5
|  |  |  | Ventilátor-prívodný EC | Me.112
|  |  |  | - množstvo vzduchu | 5400 m3.h-1
|  |  |  | - externý statický tlak | 400 Pa
|  |  |  | - napätie menovité | 400V, 50Hz
|  |  |  | - napätie v pracovnom bode | 400V, 50Hz
|  |  |  | - príkon v pracovnom bode | 3,410 kW
|  |  |  | - max. príkon ( pre dimenzovanie ) | 3,900 kW
|  |  |  | - max. prúd ( pre dimenzovanie ) | 6,0 A
|  |  |  | Ventilátor-odvodný EC | Mi.112
|  |  |  | - množstvo vzduchu | 5500 m3.h-1
|  |  |  | - externý statický tlak | 364 Pa
|  |  |  | - napätie menovité | 400V, 50Hz
|  |  |  | - napätie v pracovnom bode | 400V, 50Hz
|  |  |  | - príkon v pracovnom bode | 3,210 kW
|  |  |  | - max. príkon ( pre dimenzovanie ) | 3,900 kW
|  |  |  | - max. prúd ( pre dimenzovanie ) | 9,2 A
|  |  |  | Vodný ohrievač | T 6500 3R / typ 2
|  |  |  | - tepelný výkon | 8,4 kW
|  |  |  | - teplotný spád ohrievacieho média | 90/70°C
|  |  |  | - prietok média | 363 l/h
|  |  |  | - pripojovacie hrdlo ( regulačný uzol) | 1" vnútorný
|  |  |  | Priamý výparníkový chladič | Atypické prevedenie
|  |  |  | - množstvo vzduchu | 5400 m3.h-1
|  |  |  | - vstupná teplota za rekuperátorom | 27°C
|  |  |  | - výstupná teplota za chladičom | 18°C
|  |  |  | - vstupná vlhkosť za rekuperátorom | 46%
|  |  |  | - výstupná vlhkosť za chladičom | 79%
|  |  |  | - chladiaci výkon | 16,79 kW
|  |  |  | - tvorba kondenzátu | 2 l/h
|  |  |  | - typ chladiva | R410A
|  |  |  | - vyparovacia teplota | 12°C
|  |  |  | Digitálna regulácia | RD4 400V-EC/400V-EC
|  |  |  | - umiestnenie regulačného modulu | na jednotke
|  |  |  | - celkový príkon v pracovnom bode | 6,117 kW
|  |  |  | - Ovládanie | CP 19 RD
|  |  |  | - Hlavný vypínač | SW
Uzatváracie klapky
|  |  |  | - uzatváracia klapka e1 | externá
|  |  |  | - uzatváracia klapka i1 | LF24
|  |  |  | - bypasová klpka | LM24A
|  |  |  | - cirkulačná klapka | LM24A-SR
|  |  |  | - rozmery jednotky : l x š v h - mm | 2800 x 1800 x 1065
|  |  |  | Regulačný uzol | RE-TPO4.E.LM24A-SR | bar: 7 to 8
|  |  |  | - zmiešavací ventil | IVAR. MIX4, Kv12,1
|  |  |  | - servopohon | LM24A-SR
|  |  |  | - guľový ventil | 1"
|  |  |  | - čerpadlo | YONOS PARA RS 20/6-RKC
Meranie a regulácia
Príslušenstvo - súčasť dodávky
|  |  |  | čidlo teploty vonkajšieho vzduchu (ODA) | ADS TEa
|  |  |  | čidlo teploty odvádzaného vzduchu (ETA) | ADS TEb
|  |  |  | čidlo teploty odpadného vzduchu (EHA) | ADS TU2
|  |  |  | čidlo teploty privádzaného vzduchu (SUP) | ADS TU1
|  |  |  | plynulé riadenie konštantného prietoku | CF.3000
Manostat DFe pre signalizáciu zanesenia prívodného filtra
Manostat DFi pre signalizáciu zanesenia odvodného filtra
| 2 | 01.02 |  | Voľná
| 3 | 01.03 | DAIKIN | Kondenzačná jednotka | ERQ 100AV1 | 6: 120; 7: ks; 8: 1; 11: 120
|  |  |  | - chladiaci výkon | 11,2 kW
|  |  |  | - el . príkon ventilátora | 70 W
|  |  |  | - el . príkon kompresora | 2,5 kW
|  |  |  | - napätie el . | 230V, 50Hz
|  |  |  | - prevádzkový el. prúd | 15,9A
|  |  |  | - istenie | 32A
|  |  |  | - chladivo | R410A
|  |  |  | - Pripojovací rozmer -kvapalina | 9,52
|  |  |  | - Pripojovací rozmer -plyn | 15,9
|  |  |  | - rozmery v x š x h | 1345 x 900 x 320
|  |  |  | Konzola pre kondenzačnú jednotku |  | 6: 3; 7: pár; 8: 1; 11: 3
| 3 | 01.03 | DAIKIN | Sada expanzného ventilu | EKEXV100 | 7: ks; 8: 1; 11: 0
| 4 | 01.04 | DAIKIN | Regulácia typu X/Y/W | EKEQCBA | 7: ks; 8: 1; 11: 0
| 5 | 01.05 |  | Potrubný rozvodný systém chladiva pozostávajúci z :
- medené rúrky s tepelnou izoláciou
|  |  |  | - pre kvapalinu | D = 10 mm | 6: 0.181; 7: bm; 8: 22; 11: 3.982
|  |  |  | - pre plyn | D = 16 mm | 6: 0.372; 7: bm; 8: 22; 11: 3.982
| 6 | 01.06 |  | Chladivo | R 410A
| 7 | 01.07 |  | Voľná
| 8 | 01.08 |  | Protidažďová žalúzia s pletivom proti hmyzu |  | 6: 15.8; 7: ks; 8: 1; 11: 15.8
PZ - ZN - 1000 x 800 - S - P2
- s rámom pre kotvenie do steny
UR 1000 x 800 - PZ
| 9 | 01.09 |  | Uzatváracia klapka tesná - s prípravou pre servopohon |  | 6: 14.1; 7: ks; 8: 1; 11: 14.1
pre prívod vonkajšieho vzduchu
|  |  |  | IMOS - RKT 1000 x 800 - S - P2 | TPI 16 - 00
| 10 | 01.10 |  | Servopohon s pružinou
|  |  |  | Typ servopohonu | NF24A | 6: 1.8; 7: ks; 8: 1; 11: 1.8
|  |  |  | - napájacie napätie | 24 V
|  |  |  | - príkon | 6,0 W
|  |  |  | - dimenzovať | 8,5VA
|  |  |  | - krytie | IP54
|  |  |  | - krútiaci moment | 10 Nm
| 11 | 01.11 |  | Štvorhranný filtračný box pre kapsový filter - krátky, atyp |  | 6: 6.3; 7: ks; 8: 1; 11: 6.3
|  |  |  | - šírka | 1000 mm
|  |  |  | - výška | 800 mm
|  |  |  | - dĺžka | 470 mm
| 12 | 01.12 |  | Kapsová filteračná vložka | 1000 x 800 | 6: 2; 7: ks; 8: 1; 11: 2
|  |  |  | - trieda filtrácie (hrubá ) | G3
| 13 | 01.13 | MultiVac | Diferenčný tlakový spínač | DM - SET 05 - 5 | 6: 0.16; 7: ks; 8: 2; 11: 0.32
- 50-500 Pa
TLMIČ HLUKU
| 14 | 01.14 |  | Tlmič hluku s potrubím pre prívod vzduchu |  | 6: 30; 7: ks; 8: 2; 11: 60
IMOS-THP-10-900x400-1000-4
| 15 | 01.15 |  | Tlmič hluku s potrubím pre odvod vzduchu |  | 6: 30; 7: ks; 8: 2; 11: 60
IMOS-THP-10-900x400-1000-4
REGULAČNÉ KLAPKY - Prívod vzduchu
| 16 | 01.16 | RK1 | Regulačná klapka ručným ovládaním |  | 11: 0
|  |  |  | IMOS - RK 900 x 250 - S - P2 | TPI 16 - 00 | 6: 7.5; 7: ks; 8: 1; 11: 7.5
| 17 | 01.17 | RK2 | Regulačná klapka ručným ovládaním |  | 11: 0
|  |  |  | IMOS - RK 400 x 250 - S - P2 | TPI 16 - 00 | 6: 3.1; 7: ks; 8: 1; 11: 3.1
| 18 | 01.18 | RK3 | Regulačná klapka ručným ovládaním |  | 11: 0
|  |  |  | IMOS - RK 560 x 250 - S - P2 | TPI 16 - 00 | 6: 3.8; 7: ks; 8: 1; 11: 3.8
| 19 | 01.19 | RK4 | Regulačná klapka ručným ovládaním |  | 11: 0
|  |  |  | IMOS - RK 450 x 250 - S - P2 | TPI 16 - 00 | 6: 3.1; 7: ks; 8: 1; 11: 3.1
| 20 | 01.20 | RK5 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 200 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.5; 7: ks; 8: 1; 11: 1.5
| 21 | 01.21 | RK6 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 22 | 01.22 | RK7 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 23 | 01.23 | RK8 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 2.1; 7: ks; 8: 1; 11: 2.1
| 24 | 01.24 | RK9 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 250 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 25 | 01.25 | RK10 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 26 | 01.26 | RK11 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 27 | 01.27 |  | Voľná
| 28 | 01.28 |  | Voľná
REGULAČNÉ KLAPKY - Odvod vzduchu
| 29 | 01.29 | RK21 | Regulačná klapka ručným ovládaním |  | 11: 0
|  |  |  | IMOS - RK 900 x 250 - S - P2 | TPI 16 - 00 | 6: 7.5; 7: ks; 8: 1; 11: 7.5
| 30 | 01.30 | RK22 | Regulačná klapka ručným ovládaním |  | 11: 0
|  |  |  | IMOS - RK 450 x 250 - S - P2 | TPI 16 - 00 | 6: 3.1; 7: ks; 8: 1; 11: 3.1
| 31 | 01.31 | RK23 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 200 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.5; 7: ks; 8: 1; 11: 1.5
| 32 | 01.32 | RK24 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 33 | 01.33 | RK25 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 34 | 01.34 | RK26 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 250 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 35 | 01.35 | RK27 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 36 | 01.36 | RK28 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 250 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 2.1; 7: ks; 8: 1; 11: 2.1
| 37 | 01.37 | RK29 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 250 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 2.1; 7: ks; 8: 1; 11: 2.1
| 38 | 01.38 | RK30 | Regulačná klapka kruhová ručným ovládaním
|  |  |  | RUNE - R - 160 - A1 - H | TPI 12 - TUNE | 6: 1.3; 7: ks; 8: 1; 11: 1.3
| 39 | 01.39 |  | Voľná
| 40 | 01.40 |  | Voľná
DISTRIBUČNÉ ELEMENTY - Prívod vzduchu
|  |  |  | prívod vzduchu do m.č 110, 111 | 150 m3.h-1
| 41 | 01.41 |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 2; 11: 5
|  |  |  | Stropná doska 600x600 | TPP 600-160 | 6: 0.5; 7: ks; 8: 2; 11: 1
| 42 | 01.42 |  | prívod vzduchu do m.č 106 | 150 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 400 x 16 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.4; 7: ks; 8: 1; 11: 0.4
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=160mm
|  |  |  | VVKR - S - 400/160 - S - V - D1 |  | 6: 3.62; 7: ks; 8: 1; 11: 3.62
| 43 | 01.43 |  | prívod vzduchu do m.č 113 | 2x280 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 2; 11: 1
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/250 - S - H - D1 |  | 6: 7.42; 7: ks; 8: 2; 11: 14.84
| 44 | 01.44 |  | prívod vzduchu do m.č 115 | 3x330 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 3; 11: 1.5
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/250 - S - H - D1 |  | 6: 7.42; 7: ks; 8: 3; 11: 22.26
| 45 | 01.45 |  | prívod vzduchu do m.č 117 | 150 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 1; 11: 2.5
|  |  |  | Stropná doska 600x600 | TPP 600-160 | 6: 0.5; 7: ks; 8: 1; 11: 0.5
| 46 | 01.46 |  | prívod vzduchu do m.č 135, 136 | 150 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 2; 11: 5
| 47 | 01.47 |  | prívod vzduchu do m.č 116 | 2x280 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 2; 11: 1
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/200 - S - H - D1 |  | 6: 6.71; 7: ks; 8: 2; 11: 13.42
| 48 | 01.48 |  | prívod vzduchu do m.č 120 (119) | 2x280 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 3; 11: 1.5
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/250 - S - H - D1 |  | 6: 7.42; 7: ks; 8: 3; 11: 22.26
| 49 | 01.49 |  | prívod vzduchu do m.č 126 | 150 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 1; 11: 2.5
| 50 | 01.50 |  | prívod vzduchu do m.č 124 | 100 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 1; 11: 2.5
| 51 | 01.51 |  | prívod vzduchu do m.č 121 | 3x300 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 3; 11: 1.5
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/250 - S - H - D1 |  | 6: 7.42; 7: ks; 8: 3; 11: 22.26
|  |  |  | prívod vzduchu do m.č 134 | 150 m3.h-1
| 52 | 01.52 | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 400 x 16 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.4; 7: ks; 8: 1; 11: 0.4
Pretlaková komora štvorhranná s horným napojením D=160mm
|  |  |  | VVKR - S - 400/160 - S - V - D1 |  | 6: 3.62; 7: ks; 8: 1; 11: 3.62
| 53 | 01.53 |  | Voľná
| 54 | 01.54 |  | Voľná
DISTRIBUČNÉ ELEMENTY - Odvod vzduchu
|  |  |  | odvod vzduchu z m.č 110, 111 | 150 m3.h-1
| 55 | 01.55 | IMOS-Systemair | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 2; 11: 5
|  |  |  | Stropná doska 600x600 | TPP 600-160 | 6: 0.5; 7: ks; 8: 2; 11: 1
|  |  |  | odvod vzduchu z m.č 106 | 150 m3.h-1
| 56 | 01.56 | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 400 x 16 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.4; 7: ks; 8: 1; 11: 0.4
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=160mm
|  |  |  | VVKR - S - 400 - E - H - D1 |  | 6: 3.62; 7: ks; 8: 1; 11: 3.62
|  |  |  | odvod vzduchu z m.č 113 | 2x280 m3.h-1
| 57 | 01.57 | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 2; 11: 1
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/250 - E - H - D1 |  | 6: 7.42; 7: ks; 8: 2; 11: 14.84
|  |  |  | odvod vzduchu z m.č 115/114 | 4x200 m3.h-1
| 58 | 01.58 | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na prívod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 4; 11: 2
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/200 - E - H - D1 |  | 6: 6.71; 7: ks; 8: 4; 11: 26.84
| 59 | 01.59 |  | odvod vzduchu z m.č 126 | 150 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 1; 11: 2.5
| 60 | 01.60 |  | odvod vzduchu z m.č 137 | 150 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 1; 11: 2.5
| 61 | 01.61 |  | odvod vzduchu z m.č 136 | 150 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 1; 11: 2.5
| 62 | 01.62 |  | odvod vzduchu z m.č 124 | 150 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 1; 11: 2.5
| 63 | 01.63 |  | odvod vzduchu z .č 121 | 4x230 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na odvod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 16 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 4; 11: 2
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/200 - E - H - D1 |  | 6: 6.71; 7: ks; 8: 4; 11: 26.84
| 64 | 01.64 |  | odvod vzduchu z m.č 120 | 3x265 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na odvod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 3; 11: 1.5
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/200 - E - H - D1 |  | 6: 6.71; 7: ks; 8: 3; 11: 20.13
| 65 | 01.65 |  | odvod vzduchu z m.č 119 | 1x200 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na odvod vzduchu |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 1; 11: 0.5
VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010
|  |  |  | Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm |  | 6: 6.71; 7: ks; 8: 1; 11: 6.71
VVKR - S - 600/200 - E - H - D1
| 66 | 01.66 |  | odvod vzduchu z m.č 116 | 2x280 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na odvod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 600 x 24 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.5; 7: ks; 8: 2; 11: 1
Pretlaková komora štvorhranná s bočným napojením D=250 mm
|  |  |  | VVKR - S - 600/250 - E - H - D1 |  | 6: 7.42; 7: ks; 8: 2; 11: 14.84
| 67 | 01.67 |  | odvod vzduchu z m.č 117 | 150 m3.h-1
|  |  |  | Stropná vyústka kruhová | TSK 160 | 6: 2.5; 7: ks; 8: 1; 11: 2.5
|  |  |  | Stropná doska 600x600 | TPP 600-160 | 6: 0.5; 7: ks; 8: 1; 11: 0.5
| 68 | 01.68 |  | odvod vzduchu do m.č 134 | 150 m3.h-1
|  |  | IMOS-Systemair | Vírivá vyústky štvorcová so štvorhrannou doskou na odvod vzduchu
|  |  |  | VVKR - A - S - 400 x 16 - W - RAL 9010 |  | 6: 0.4; 7: ks; 8: 1; 11: 0.4
Pretlaková komora štvorhranná s horným napojením D=160mm
|  |  |  | VVKR - S - 400/160 - E - V - D1 |  | 6: 3.62; 7: ks; 8: 1; 11: 3.62
| 69 | 01.69 |  | Voľná
POTRUBIE NA PRÍVOD A ODVOD VZDUCHU
Štvorhranné vzduchotechnické potrubie skupiny I.
z pozinkovaného plechu hr. 1 mm podľa PA 12 0404
do obvodu / percento tvaroviek
| 70 | 01.70 |  | 1600 / 35% |  | 7: m2; 8: 178; 11: 0
|  |  |  | 2840 / 20% |  | 7: m2; 8: 58; 11: 0
Kruhové potrubie - SPIRO z pozinkovaného plechu
| 72 | 01.72 |  | Spiro rúra | do priemeru 250 | 7: bm; 8: 56; 11: 0
včítane taroviek 20%
ZÁVESY A PODPERY
| 73 | 01.73 |  | Závesy potrubných rozvodov |  | 7: kpl; 8: 1; 11: 0
| 74 | 01.74 |  | Montážný materiál |  | 7: kpl; 8: 1; 11: 0
|  |  |  | TEPELNÁ IZOLÁCIA | K-Flex
štvorhranného potrubia na prívod vonkajšieho vzduchu
proti oroseniu
H DUCT METAL
| 75 | 01.75 |  | - Samolepiaca kaučuková izolácia so striebornou | hrúbky 15 mm | 6: 1; 7: m2; 8: 12; 11: 12
polypropylénovou metalickou fóliou
| 76 | 01.76 |  | Zaregulovanie a prevádzkové skúšky
[10 empty] | 0 | 0 | 1319.504

## Zar. č. 02
| Stavba: |  | STAVEBNÉ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBNÍ , SOŠ Gemerská ,Košice - Výmena VZT
|  |  | SO 01 | Časť : Vzduchotechnika
Zariadenie č. 02 – Klimatizácia priestorov na 1.NP
| Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor |  | Jednotkova |  | Merná | Množ- | CENA
| číslo | dodávky | položka | Skrátený text |  | Cena | Hmotnosť | jedn. | stvo | dodávka | montáž | Hmotnosť
|  |  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien |  | EUR | kg |  |  |  | EUR | kg
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
02. | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 288.3608
ZARIADENIE č. 02
Klimatizačné zariadenia na 1.NP
Systém VRV mini s tepelným čerpadlom
- s chladivom R410A
- pracovným režimom - chladenie ( všetky vnútorné jednotky)
- pracovným režimom - vykurovanie ( všetky vnútorné jednotky)
02. | 1 | 02.01 |  | Vonkajšia kondenzačná jednotka VRV mini |  | 6: 104; 7: ks; 8: 1; 11: 104
|  |  |  | s typovým označením | RXYSQ 6T8Y1B
|  |  |  | - chladiaci výkon | 15,5 kW
|  |  |  | - príkon el. energie pri chladení | 4,56 kW
|  |  |  | - chladiace číslo EER | 3.4
|  |  |  | - ohrievací výkon | 18,0 kW
|  |  |  | - príkon el. energie pri vykurovaní | 3.97
|  |  |  | - vykurovacie číslo COP | 3.9
|  |  |  | - minimálny kapacitný index | 64
|  |  |  | - maximálny kapacitný index | 182
Prípojky potrubia chladiva
|  |  |  | - kvapalina | 9,52 mm
|  |  |  | - plyn | 19,1 mm
|  |  |  | - hladina akustického tlaku | 70 dB ( A )
|  |  |  | - hmotnosť náplne chladiva | 7,5 kg
|  |  |  | - napätie el . | 3x400, 50Hz
|  |  |  | - maximálny el. prúd. (MPA) | 16 A
Prevádzkové možnosti
|  |  |  | - chladenie pri vonkajšej teplote | -5 /+ 46 °C
|  |  |  | - ohrievanie pri vonkajšej teplote | -20 /+ 15,5 °C
|  |  |  | - maximálny počet vnútorných jednotiek | 10
|  |  |  | - celková dĺžka pripojenia | 300 m
Rozmery
|  |  |  | - výška | 1 345 mm
|  |  |  | - šírka | 900 mm
|  |  |  | - hĺbka | 350 mm
| 2 | 02.02 |  | Vnútorná jednotka kazetová 4 výfuková
|  |  |  | s montážou do podhľadu | FXZQ15A | 6: 15.5; 7: ks; 8: 1; 11: 15.5
|  |  |  | Dekoračný panel | BYFQ60CW | 6: 2.8; 7: ks; 8: 1; 11: 2.8
|  |  |  | - vzduchový výkon ventilátora | 510 / 420 m3.h-1
|  |  |  | - chladiaci výkon - celkový | 1,70 W
|  |  |  | - spotreba el. energie pri chladení | 0,043 kW
|  |  |  | - ohrievací výkon | 1,9 kW
|  |  |  | - spotreba el. energie pri ohrievaní | 0,036 kW
|  |  |  | - prípojka el .napätia | 230V, 50Hz
|  |  |  | - hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,5 m | 30/25B ( A )
|  |  |  | - rozmery kazety v x š x h | 298 x 575 x 575
|  |  |  | - rozmery dekoračného panelu v x š x h | 46 x 620 x 620
|  |  |  | - pripojovací rozmer chladiva -plyn | D = 12,7 mm
|  |  |  | - pripojovací rozmer chladiva -kvapalina | D = 6,4 mm
|  |  |  | - pripojovací rozmer na odvod kondenzátu | I.D./O.D = 20/26 mm
| 3 | 02.03 |  | Vnútorná jednotka kazetová 4 výfuková
|  |  |  | s montážou do podhľadu | FXZQ25A | 6: 15.5; 7: ks; 8: 4; 11: 62
|  |  |  | Dekoračný panel | BYFQ60CW | 6: 2.8; 7: ks; 8: 4; 11: 11.2
|  |  |  | - vzduchový výkon ventilátora | 540 / 480 m3.h-1
|  |  |  | - chladiaci výkon - celkový | 2,80 W
|  |  |  | - spotreba el. energie pri chladení | 0,043 kW
|  |  |  | - ohrievací výkon | 3,2 kW
|  |  |  | - spotreba el. energie pri ohrievaní | 0,036 kW
|  |  |  | - prípojka el .napätia | 230V, 50Hz
|  |  |  | - hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,5 m | 30/25B ( A )
|  |  |  | - rozmery kazety v x š x h | 298 x 575 x 575
|  |  |  | - rozmery dekoračného panelu v x š x h | 46 x 620 x 620
|  |  |  | - pripojovací rozmer chladiva -plyn | D = 12,7 mm
|  |  |  | - pripojovací rozmer chladiva -kvapalina | D = 6,4 mm
|  |  |  | - pripojovací rozmer na odvod kondenzátu | I.D./O.D = 20/26 mm
| 4 | 02.04 |  | Vnútorná jednotka kazetová 4 výfuková
|  |  |  | s montážou do podhľadu | FXZQ32A | 6: 16.5; 7: ks; 8: 2; 11: 33
|  |  |  | Dekoračný panel | BYFQ60CW | 6: 2.8; 7: ks; 8: 2; 11: 5.6
|  |  |  | - vzduchový výkon ventilátora | 600 / 510 m3.h-1
|  |  |  | - chladiaci výkon - celkový | 3,60 W
|  |  |  | - spotreba el. energie pri chladení | 0,045 kW
|  |  |  | - ohrievací výkon | 4,0 kW
|  |  |  | - spotreba el. energie pri ohrievaní | 0,038 kW
|  |  |  | - prípojka el .napätia | 230V, 50Hz
|  |  |  | - hladina akustického tlaku vo vzdilen. 1,5 m | 30/25B ( A )
|  |  |  | - rozmery kazety v x š x h | 298 x 575 x 575
|  |  |  | - rozmery dekoračného panelu v x š x h | 46 x 620 x 620
|  |  |  | - pripojovací rozmer chladiva -plyn | D = 12,7 mm
|  |  |  | - pripojovací rozmer chladiva -kvapalina | D = 6,4 mm
|  |  |  | - pripojovací rozmer na odvod kondenzátu | I.D./O.D = 20/26 mm
Príslušenstvo klimatizačného zariadenia:
| 5 | 02.05 |  | Kábelový ovládač | BRC1E52A | 6: 0.5; 7: ks; 8: 7; 11: 3.5
| 7 | 02.07 |  | Refnet - rozdeľovač chladiva | KHRQM22M20T | 6: 0.5; 7: ks; 8: 6; 11: 3
| 8 | 02.08 |  | Potrubný rozvodný systému chladiva pozostávajúci z :
|  |  |  | - medené rúrky s tep. izoláciou | D = 6 mm | 6: 0.117; 7: bm; 8: 23.6; 11: 2.7612
|  |  |  | - medené rúrky s tep. izoláciou | D = 10 mm | 6: 0.181; 7: bm; 8: 64.8; 11: 11.7288
|  |  |  | - medené rúrky s tep. izoláciou | D = 12 mm | 6: 0.247; 7: bm; 8: 23.6; 11: 5.8292
|  |  |  | - medené rúrky s tep. izoláciou | D = 16 mm | 6: 0.372; 7: bm; 8: 52.8; 11: 19.6416
|  |  |  | - medené rúrky s tep. izoláciou | D = 18 mm | 6: 0.65; 7: bm; 8: 12; 11: 7.8
| 9 | 02.9 |  | Ovládacie el. rozvody |  | 7: kpl.; 8: 1
| 10 | 02.10 |  | Chladivo R410a - prídavné množstvo |  | 6: 4.6; 7: ks; 8: 1
| 11 | 02.11 |  | Závesy a podpery
| 12 | 02.12 |  | Montážný materiál
| 13 | 02.13 |  | Zaregulovanie a prevádzkové skúšky
[10 empty] | 0 | 0 | 288.3608

## Zar. č. 03
| Stavba: |  | STAVEBNÉ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBNÍ , SOŠ Gemerská ,Košice - Výmena VZT
|  |  | SO 01 | Časť : Vzduchotechnika
Zariadenie č. 03 – Vetranie hygienického zázemia pre návštevníkov
| Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor |  | Jednotkova |  | Merná | Množ- | CENA
| číslo | dodávky | položka | Skrátený text |  | Cena | Hmotnosť | jedn. | stvo | dodávka | montáž | Hmotnosť
|  |  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien |  | EUR | kg |  |  |  | EUR | kg
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
03. | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 25.75
ZARIADENIE č.03
Vetranie záchodov - zákazníci , m.č. 102 až 104
03. | 1 | 03.01 | Systemair | Radiálny odsávací ventilátor hlukovo izolovaný do podhľadu v m.č. 102 |  | 6: 5.6; 7: ks; 8: 1; 11: 5.6
|  |  |  | - typu KVO 100 |  | 11: 0
|  |  |  | - vzduchový výkon nom. | 200,0 m3.h-1 | 11: 0
|  |  |  | - tlak | 140Pa | 11: 0
|  |  |  | - inštalovaný príkon | 0,078 kW | 11: 0
|  |  |  | - napätie | 230V ,50Hz | 11: 0
|  |  |  | - el. prúd Inom | 0,346A | 11: 0
|  |  |  | - el. krytie motora | IP 44 | 11: 0
|  |  |  | - kondenzátor | 2 m F | 11: 0
|  |  |  | - vstavaný tepelný kontakt s elektrickým resetom termokontakt |  | 11: 0
0
|  |  |  | Rozmery |  | 11: 0
|  |  |  | - priemer hrdla pre pripojenie potrubia | Ø100 mm | 11: 0
|  |  |  | - rozmery : l x š v h - mm | 367 x 329 x 150 | 11: 0
0
| 2 | 03.02 |  | Voľná |  | 11: 0
0
0
|  |  |  | PRÍSLUŠENSTVO POTRUBNÝCH ROZVODOV |  | 11: 0
| 3 | 03.03 | MultiVac | Pretlaková samočinná plastová žalúzia | VSK-15-02 | 6: 0.5; 7: ks; 8: 1; 11: 0.5
|  |  |  | - rozmery š x h x v | 194x194x 22
| 4 | 03.04 | MultiVac | Flexibilné potrubie hliníkové jednovrstvové | SEMIFLEX 100 | 6: 0.51; 7: bm; 8: 1; 11: 0.51
0
| 5 | 03.05 |  | Voľná |  | 11: 0
0
0
|  |  |  | TANIEROVÉ VENTILY |  | 11: 0
0
| 6 | 03.06 | Systemair | Tanierový ventil na odvod vzduchu | EFF100 | 6: 1; 7: ks; 8: 2; 11: 2
|  |  |  | - montážny rámik pre tanierový ventil | RFP 100 | 6: 0.2; 7: ks; 8: 2; 11: 0.4
0
| 7 | 03.07 |  | Voľná |  | 11: 0
0
0
0
|  |  |  | POTRUBIE NA ODVOD OPOTREBOVANÉHO VZDUCHU |  | 11: 0
|  |  |  | Kruhové potrubie - SPIRO z pozinkovaného plechu |  | 11: 0
0
| 8 | 03.08 |  | Kruhové potrubie - SPIRO z pozinkovaného plechu |  | 11: 0
|  |  |  | včítane tvaroviek 20% | SR 100 | 6: 1.27; 7: bm; 8: 9; 11: 11.43
| 9 | 03.09 |  | Kruhové potrubie - SPIRO z pozinkovaného plechu |  | 11: 0
|  |  |  | včítane tvaroviek 20% | SR 140 | 6: 1.69; 7: bm; 8: 1; 11: 1.69
| 10 | 03.10 |  | Voľná |  | 11: 0
| 11 | 03.11 |  | Závesy pre potrubie SPIRO | D=100 mm | 6: 0.905; 7: ks; 8: 10; 11: 1.81
Rozpis pre 1 záves
|  |  |  | Objímka bez gumy pre spiro rúru | SBO 100 | 6: 0.2
|  |  |  | Závitová tyč | M8 - 0,50mm | 6: 0.195
|  |  |  | Šesťhranná matica | M8
Podložka 9
|  |  |  | Narážacia oceľová hmoždinka | RA M8 x 40 | 6: 0.2
SPOJOVACÍ , TESNIACI A MONTÁŽNY MATERIÁL
| 12 | 03.12 |  | Hadicová spona | QIP 110 | 6: 0.1; 7: ks; 8: 4; 11: 0.2
| 13 | 03.13 |  | Hliníková páska na prelepenie spojov | ALU 50/50 | 6: 0.01; 7: bm; 8: 1; 11: 0.01
| 14 | 03.14 |  | Hmoždinka | HMN 08 | 6: 0.2; 7: ks; 8: 14; 11: 1.6
| 15 | 03.15 |  | Preskúšanie a zaregulovanie zariadenia |  | 11: 0
[10 empty] | 0 | 0 | 25.75

## Zar. č. 04
| Stavba: |  | STAVEBNÉ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBNÍ , SOŠ Gemerská ,Košice - Výmena VZT
|  |  | SO 01 | Časť : Vzduchotechnika
Zariadenie č. 04 – Vetranie hygienického zázemia pre majsterky
| Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor |  | Jednotkova |  | Merná | Množ- | CENA
| číslo | dodávky | položka | Skrátený text |  | Cena | Hmotnosť | jedn. | stvo | dodávka | montáž | Hmotnosť
|  |  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien |  | EUR | kg |  |  |  | EUR | kg
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
04. | [5 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 34.33
ZARIADENIE č. 04
|  |  |  | Vetranie miestnosti sprchy s WC pre majsterky m.č.129 až m.č.130 | [8 empty] | 0
0
04. | 1 | 04.01 |  | Radiálny odsávací ventilátor do podhľadu |  | 6: 2.79; 7: ks; 8: 2; 11: 5.58
- typu VORT QUADRO MEDIO I.-T
- s časovým spínačom
|  |  |  | - vzduchový výkon | 125 / 170 m3.h-1
|  |  |  | - pracovný tlak | 334 / 363 Pa
|  |  |  | - inštalovaný príkon | 42 / 53 W
|  |  |  | - napätie | 230V /50Hz
|  |  |  | - hladina akustického | 36 /37 dB ( A )
|  |  |  | - priemer výtlačného hrdla | Ø 80 /100 mm
Zvláštne príslušenstvo :
|  |  |  | Sada pre montáž do falošného stropu | Medio | 7: ks; 8: 1; 11: 0
| 2 | 04.02 |  | Pretlaková samočinná plastová žalúzia | VSK-15-02 | 6: 0.5; 7: ks; 8: 1; 11: 0.5
|  |  |  | - rozmery š x h x v | 194x194x 22
| 3 | 04.03 |  | Flexibilné potrubie hliníkové jednovrstvové | SEMIFLEX 100 | 6: 0.51; 7: bm; 8: 2; 11: 1.02
| 4 | 04.04 |  | Voľná
| 5 | 04.05 |  | Voľná
|  |  |  | POTRUBIE NA ODVOD OPOTREBOVANÉHO VZDUCHU |  | 11: 0
|  |  |  | Kruhové potrubie - SPIRO z pozinkovaného plechu |  | 11: 0
0
| 6 | 04.06 |  | Kruhové potrubie - SPIRO z pozinkovaného plechu |  | 11: 0
|  |  |  | včítane tvaroviek 20% | SR 100 | 6: 1.27; 7: bm; 8: 4; 11: 5.08
| 7 | 04.07 |  | Kruhové potrubie - SPIRO z pozinkovaného plechu |  | 11: 0
|  |  |  | včítane tvaroviek 20% | SR 140 | 6: 1.69; 7: bm; 8: 8; 11: 13.52
ZÁVESY
| 8 | 04.08 |  | Závesy pre potrubie SPIRO | D=140 mm | 6: 2.405; 7: ks; 8: 4; 11: 4.81
Rozpis pre 1 záves
|  |  |  | Objímka bez gumy pre spiro rúru | SBO 140 | 6: 0.2
|  |  |  | Závitová tyč | M8 - 0,50mm | 6: 0.195
|  |  |  | Šesťhranná matica | M8
Podložka 9
|  |  |  | Narážacia oceľová hmoždinka | RA M8 x 40 | 6: 0.2
|  |  |  | Závesy pre potrubie SPIRO | D=100 mm | 6: 0.905; 7: ks; 8: 4; 11: 1.81
| 9 | 04.09 |  | Rozpis pre 1 záves
|  |  |  | Objímka bez gumy pre spiro rúru | SBO 100 | 6: 0.2
|  |  |  | Závitová tyč | M8 - 0,50mm | 6: 0.195
|  |  |  | Šesťhranná matica | M8
Podložka 9
|  |  |  | Narážacia oceľová hmoždinka | RA M8 x 40 | 6: 0.2
SPOJOVACÍ , TESNIACI A MONTÁŽNY MATERIÁL
| 10 | 04.010 |  | Hadicová spona | QIP 110 | 6: 0.1; 7: ks; 8: 4; 11: 0.4
| 11 | 04.11 |  | Hliníková páska na prelepenie spojov | ALU 50/50 | 6: 0.01; 7: bm; 8: 1; 11: 0.01
| 12 | 04.12 |  | Hmoždinka | HMN 08 | 6: 0.2; 7: ks; 8: 8; 11: 1.6
| 13 | 04.13 |  | Preskúšanie a zaregulovanie zariadenia |  | 11: 0
[10 empty] | 0 | 0 | 34.33

## Zar. č. 06
| Stavba: |  | STAVEBNÉ ÚPRAVY ODBORNÝCH UČEBNÍ , SOŠ Gemerská ,Košice - Výmena VZT
|  |  | SO 01 | Časť : Vzduchotechnika
Zariadenie č. 06 - Demontáž existujúcich vzduchotechnických zariadení
| Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor | Jednotkova |  | Merná | Množ- | CENA
| číslo | dodávky | položka | Skrátený text | Cena | Hmotnosť | jedn. | stvo | dodávka | montáž | Hmotnosť
|  |  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien | EUR | kg |  |  |  | EUR | kg
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06. |  |  |  |  | 9: 0; 10: 0; 11: 0
ZARIADENIE č. 06
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO VZT ZARIADENIA
06. | 1 | 06.01 |  | Demontáž ventilátora na prívod vzduchu v strojovni VZT na 1.NP
| 2 | 06.02 |  | Demontáž ventilátora na odvod vzduchu v strojovni VZT na 1.NP
| 3 | 06.03 |  | Demontáž zariadení na úpravu vzduchu v strojovni VZT na 1.PP
| 4 | 06.04 |  | Demontáž vzduchotechnického potrubia na prívod vzduchu
do obvodu 2840 mm
- v strojovni VZT na . 1NP | bar: 7
- pod stropom 1.NP | bar: 7
| 5 | 06.05 |  | Demontáž vzduchotechnického potrubia na odvod vzduchu
do obvodu 2840 mm
| 6 | 06.06 |  | - v strojovni VZT na . 1NP | bar: 7
- pod stropom 1.NP | bar: 7
| 7 | 06.07
Presun demontovaného materiálu
| 8 | 06.08
Stavebná výpomoc
| 9 | 06.09
Prenájom lešenia
0
[9 empty] | 0 | 0 | 0